## Slide 1
IGSL Contractants
Instructions Générales de Sécurité pour travaux dans les Ligne HT Elia
Safety Governance
Version 2019

## Slide 2: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 3: Elia, gestionnaire de réseaux à haute tension.
France,
Pays-Bas,
Luxembourg
IMPORT
Distribution
de 230V
à 26kV
Très grande et grande industrie
PMEs,
Professionnel,
Domestique
Transport
30 à 380kV
elia
Production d’électricité
France,
Pays-Bas,
Luxembourg
EXPORT

## Slide 4: Aspects légaux
L’employeur
La ligne hiërarchique
Tous
Définir une politique de prévention pour son entreprise.
Est responsable de faire appliquer la politique de bien-être que l’employeur à déclarée.
Chacun est obligé de suivre ces règles de sécurités et d’utiliser les protections collectifs ainsi que les protections personnel
Tous nous sommes responsables de notre propre sécurité et de celle de nos collègues.

## Slide 5: Comportement non-négociable chez Elia
Ce résultat est le fruit de l’exercice réalisé avec nos techniciens et avec nos contractants.
Pour tous travaux en hauteur, il est obligatoire de s’accrocher
selon les procédures d’Elia.
Une condamnation ne peut être retirée que par une personne
mandatée (personne ayant les certifications et l’autorisation)
En aucun cas, un balisage double rouge ne peut être franchi.
Aucun travail ne peut être réalisé dans un lieu électrique Elia,
sans autorisation de Travail ou une F.I.T. (Fiche d’instruction de travail).
Le CT doit toujours être présent sur un chantier lors d’un travail.
Les chaussures de sécurité et EPI identifiés dans l’analyse de risque ou pictogramme doivent être portés.
Notes: Une intervention de garde est une analyse

## Slide 6: Aspects légaux
FORMATION / INFORMATION + TEST
(Loi du Bien être 04.08.96 + A.R. 27.03.98)
Externes
Travailleurs Elia
Valide 2 ou 3 ans
Werkleiders  Certificaat OK enkel indien geslaagd voor ALLE testen – geslaagd bij 75%
Uitvoerders  geslaagd bij 70%
Geen herkansing direct na de opleiding!

## Slide 7: Infractions
Softwaretool SafeGuard =
  Base de données certificats (IGSx)
  Introduction des infractions relatives à
    Sécurité
    Environnement
    Accès
  L'infraction est constatée et qualifiée :
    Infraction grave
    infraction moyenne
    infraction légère
  Conséquence  sanction !
  Et feed-back au service des achats !

## Slide 8: Conditions d’accès
Formation & test + BA4/BA5  Certificat IGSL
Poste HT : La porte/grille toujours fermée à clé  Sauf si sortie de secours
Pas de certificat IGSL  Travaux seulement sous la surveillance et la responsabilité d’un agent Elia BA5)!
Mission + document d’accès Elia (ADAT, IPSL, ADT)
Poste HT : Obligation de s’annoncer à l’arrivée et au départ d’un poste (Téléphone ou SMS)
Et prévenir le CSL ou l’équipe présente (obligation de coordination des travaux !

## Slide 9: Conditions d'accès
Classification en fonction de la compétence (RGIE - article 47)
BA1 -> Personnes ordinaires
BA2 -> Enfants se trouvant dans des locaux qui leur sont destinés
BA3 -> Handicapés
BA4 -> Averties Personnes informées des dangers que présente l'électricité
BA5 -> Qualifiées Personnes dont les connaissances leur permettent d'évaluer les dangers que présente l'électricité et de fixer des mesures afin de les éviter ou de les minimiser
Attribué par l’employeur/hiérarchie!
BA4 / BA5

## Slide 10: Conditions d'accès
Les documents suivants doivent être fournis à Elia pour pouvoir délivrer un certificat Elia:
  Une attestation de déclaration BA4/BA5 avec e.a. les informations suivantes:
    Nom de l’employeur et la société
    Nom de l’employé
    Notification qui déclare que la personne ……. est codifiée BA4 ou BA5
    Type des travaux - Nature du travail
    Type d’installation
    Signature de l’employeur responsable
    Trajet de formation éventuelle que l’employé a déjà suivie dans la société
    (En cas de modification à cette déclaration, il est obligatoire de nous fournir un nouvel exemplaire).
  Les chargés de travaux expérimentés (>4ans) doivent nous fournir un document qui prouve leur expérience.
Documents à envoyer à safety.support@elia.be
BA4 / BA5

## Slide 11: Drogues & alcool sur le lieu du travail.
Alcool
Interdit d’introduire ou d’utiliser des boisons alcoolisées.
interdite d’être sous l'influence de l'alcool au travail ou pendant la garde
Drogues
Interdit d’apporter, de posséder, d’en vendre ou d’en consommer. Il n’est pas autorisé de fermer les yeux sur les aspects légaux.
interdite d’être sous l'influence de drogues au travail ou pendant la garde.
Médicament
Parlez-en à votre médecin si vous devez prendre des médicaments -> incidence possible sur l'état de conscience.
Pas d’Alcool !
Pas de Drogues !

## Slide 12: Les protections individuelles
Tenue de travail = Flamme retardant et couvrant complètement le corps
Casque d’ascension (avec mentonnière)
Harnais de sécurité + longe Y + amortisseur
Gants de travail
Vêtements de travail
Chaussures de sécurité S3 (haute tige)
Tous les équipements de protection individuelle doivent porter le label CE, être agréés (avec preuve) et convenir aux applications industrielles.
Notes: EPI avec label CE.
Casque norme EN 397.

## Slide 13: Les protections individuelles
Enrouleur antichute
Longe en Y + absorbeur d’énergie
Ligne de vie
Points d’ancrage
Une ligne de vie est une protection individuelle --> Interdit d'être à plusieurs
Notes: Point d’ancrage: 250 Kg max, s’assurer de son bon état lorsqu’on escalade, remplacer après une retenue de chute (y compris le boulon échelon), pas hisser du matériel, peut-être utilisé pour l’évacuation d’un blessé ou une personne inconsciente.
La double que de cochon sert exclusivement à maintenir la ligne de vie.
EPI: label CE, adapté au risque, attestation de contrôle périodique pour le harnais, n’élimine pas le risque.
Casque d’ascension: avec mentonnière.
Ligne de vie: C’est une protection individuelle  pas question de monter à plusieurs en même temps. Interdit de l’utiliser pour se déplacer latéralement pour se rendre vers un autre endroit du pylône.

## Slide 14: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 15: Terminologie
Lieu Electrique Elia
Anti-escalade
Lieu non électrique Elia
Lieu Electrique Elia
Notes: Fut de pylône:
Partie comprise entre fondation et plaques limite de sécurité
Plaque de terne:
placée à hauteur des anti-escalades (R.G.I.E. art 162) elle indique le terne qui se trouve sur le côté du pylône. Cette numérotation comprend le niveau de tension de la ligne mais également le n° unique du terne.
Plaque limite de sécurité
La plaque limite de sécurité est une copie de la plaque de terne (en bas).
Indique la limite jusqu’à laquelle on peut travailler en sécurité alors que les conducteurs (ternes) sont sous tension.
Si on doit effectuer des travaux au-delà, coupure soit de la ligne ou du Réenclencheur du terne voisin.
Tête de pylône:
Partie comprise entre plaques limite de sécurité et sommet (y compris les consoles)
Fût de la tête de pylône:
Partie comprise entre les plaques limite de sécurité et le sommet (sans les consoles)
Terne:
Composé de 3 phases dont chacune peut comporter plus d’un conducteur (faisceau). Ces phases sont isolées électriquement les unes des autres et sont toujours ou toutes sous tension ou toutes hors tension. Parfois sur certains pylônes il sera indiqué l’indice horaire.
Console de pylône:
Elément fixé au fût de la tête du pylône et sur lequel les conducteurs sont fixés.
Les anti escalade:
Les anti escalade se trouvent à au moins 3 mètres du sol.

## Slide 16
Tête du pylône (y compris les consoles)
Fût du pylône
Plaque limite de sécurité
Terminologie
Notes: Fut de pylône:
Partie comprise entre fondation et plaques limite de sécurité
Plaque de terne:
placée à hauteur des anti-escalades (R.G.I.E. art 162) elle indique le terne qui se trouve sur le côté du pylône. Cette numérotation comprend le niveau de tension de la ligne mais également le n° unique du terne.
Plaque limite de sécurité
La plaque limite de sécurité est une copie de la plaque de terne (en bas).
Indique la limite jusqu’à laquelle on peut travailler en sécurité alors que les conducteurs (ternes) sont sous tension.
Si on doit effectuer des travaux au-delà, coupure soit de la ligne ou du Réenclencheur du terne voisin.
Tête de pylône:
Partie comprise entre plaques limite de sécurité et sommet (y compris les consoles)
Fût de la tête de pylône:
Partie comprise entre les plaques limite de sécurité et le sommet (sans les consoles)
Terne:
Composé de 3 phases dont chacune peut comporter plus d’un conducteur (faisceau). Ces phases sont isolées électriquement les unes des autres et sont toujours ou toutes sous tension ou toutes hors tension. Parfois sur certains pylônes il sera indiqué l’indice horaire.
Console de pylône:
Elément fixé au fût de la tête du pylône et sur lequel les conducteurs sont fixés.
Les anti escalade:
Les anti escalade se trouvent à au moins 3 mètres du sol.

## Slide 17: Terminologie
Fût de la tête du pylône
console
Notes: Fut de pylône:
Partie comprise entre fondation et plaques limite de sécurité
Plaque de terne:
placée à hauteur des anti-escalades (R.G.I.E. art 162) elle indique le terne qui se trouve sur le côté du pylône. Cette numérotation comprend le niveau de tension de la ligne mais également le n° unique du terne.
Plaque limite de sécurité
La plaque limite de sécurité est une copie de la plaque de terne (en bas).
Indique la limite jusqu’à laquelle on peut travailler en sécurité alors que les conducteurs (ternes) sont sous tension.
Si on doit effectuer des travaux au-delà, coupure soit de la ligne ou du Réenclencheur du terne voisin.
Tête de pylône:
Partie comprise entre plaques limite de sécurité et sommet (y compris les consoles)
Fût de la tête de pylône:
Partie comprise entre les plaques limite de sécurité et le sommet (sans les consoles)
Terne:
Composé de 3 phases dont chacune peut comporter plus d’un conducteur (faisceau). Ces phases sont isolées électriquement les unes des autres et sont toujours ou toutes sous tension ou toutes hors tension. Parfois sur certains pylônes il sera indiqué l’indice horaire.
Console de pylône:
Elément fixé au fût de la tête du pylône et sur lequel les conducteurs sont fixés.
Les anti escalade:
Les anti escalade se trouvent à au moins 3 mètres du sol.

## Slide 18: Terminologie
Plaque de terne
Plaque limite de sécurité
ISOLATEURS
CONDUCTEURS
CABLE DE GARDE
Terne
Groupe 3 phases d’une même ligne
Notes: Fut de pylône:
Partie comprise entre fondation et plaques limite de sécurité
Plaque de terne:
placée à hauteur des anti-escalades (R.G.I.E. art 162) elle indique le terne qui se trouve sur le côté du pylône. Cette numérotation comprend le niveau de tension de la ligne mais également le n° unique du terne.
Plaque limite de sécurité
La plaque limite de sécurité est une copie de la plaque de terne (en bas).
Indique la limite jusqu’à laquelle on peut travailler en sécurité alors que les conducteurs (ternes) sont sous tension.
Si on doit effectuer des travaux au-delà, coupure soit de la ligne ou du Réenclencheur du terne voisin.
Tête de pylône:
Partie comprise entre plaques limite de sécurité et sommet (y compris les consoles)
Fût de la tête de pylône:
Partie comprise entre les plaques limite de sécurité et le sommet (sans les consoles)
Terne:
Composé de 3 phases dont chacune peut comporter plus d’un conducteur (faisceau). Ces phases sont isolées électriquement les unes des autres et sont toujours ou toutes sous tension ou toutes hors tension. Parfois sur certains pylônes il sera indiqué l’indice horaire.
Console de pylône:
Elément fixé au fût de la tête du pylône et sur lequel les conducteurs sont fixés.
Les anti escalade:
Les anti escalade se trouvent à au moins 3 mètres du sol.

## Slide 19: Terminologie
Plaque de terne:
placée à hauteur des anti-escalades (R.G.I.E. art 162) elle indique le terne qui se trouve sur le côté du pylône. Cette numérotation comprend le niveau de tension de la ligne mais également le n° du terne.
(Exemple : 70-453, 150-201, 380-60).
Notes: Numérotation qui comprend le niveau de tension de la ligne suivi du n° unique du terne.

## Slide 20: Terminologie
La plaque limite de sécurité est une copie de la plaque de terne.
Indique la limite jusqu’à laquelle on peut travailler en sécurité alors que les conducteurs (ternes) sont sous tension.
Si on doit effectuer des travaux au-delà, coupure soit de la ligne ou du réenclencheur (RW) du terne voisin.
D
Plaque limite de sécurité
Notes: Plaque limite de sécurité: Plaque identique à la plaque de terne se trouvant au pied du pylône.

## Slide 21
Uniquement pour grimper ou s’attacher à un angle du pylône HT afin d’effectuer les travaux.
Interdit de hisser du matériel.
Exception: évacuation d’une personne.
S’il arrêté la chute d’une personne doit être remplacé (on remplace le PA et le boulon échelon).
S’assurer de son état avant de l’utiliser .
Terminologie
Points d’Ancrage (PA):
Dispositif de protection contre les chutes de hauteur

## Slide 22
Les doubles queues de cochon servent exclusivement à maintenir la ligne de vie en place.
Une DQC supplémentaire est placée à hauteur de chaque conducteur.
PA : point d’ancrage
DQC : doubles queues de cochon
Terminologie
Notes: La DQC ne pourra être mise en combinaison avec les points d’ancrage à cause des « ergots » qui permettent d’éviter sa rotation. Dans le cas où elle devrait se placer à la même hauteur qu’un point d’ancrage, elle se placera juste au-dessus ou en-dessous.

## Slide 23: Terminologie
Semi ancrage
Ancrage
Suspension
Chaînes d’isolateurs
Notes: Suspension: ce sont des pylônes d’alignement avec possibilité de glissement du câble à travers la pince de suspension. Cela permet d’avoir un certain jeu mécanique au niveau traction lorsque le câble se retrouve dans des conditions de charge particulières. L’inconvénient de la suspension c’est qu’en cas de rupture de câble, cela donne un effet domino de glissement important du câble sur les autres pylônes.
Ancrage: Utilisé pour départ de poste, pylônes d’angle, des traversées d’autoroutes, des traversées de voies fluviales, chemins de fer. Le système de fixation est plus solide et si une rupture du câble devait avoir lieu, cela n’entraînera pas un effet domino vers d’autres pylônes.
Semi-Ancrage: C’est un système qui reprend les avantages des deux autres systèmes.

## Slide 24
Le conducteur de garde/terre sert à capter la foudre et à la dévier vers la terre via le pylône.
Il n’est pas sous tension et joue un rôle de protection.
Il se trouve toujours au sommet du pylône HT.
Terminologie
Les sphères de signalisation sont placées sur le conducteur de garde, elles balisent les conducteurs à proximité immédiate des autoroutes, voies navigables et aéroports pour améliorer la visibilité des lignes HT (Ex: aviation civile, interventions).

## Slide 25: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 26: Principe: hiérarchie de la prévention
Utiliser les moyens de protections collectifs
Utiliser les moyens de protections individuels
Signaler, baliser, Utiliser des pictogrammes, prévoir une formation, prévenir les personnes, …
Éliminer le danger
réduire les risques
Efficacité
Mesure
Description
4
Mesure
Ordre
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR

## Slide 27: Dangers et risques dans lignes HT
Electricité : haute tension, basse tension, batteries
Risques : électrocution, électrisation, arc électrique
Mesures de prévention :
  Débrancher l'énergie
  Appliquer les procédures
  Protection collective (clôture)
  Protection individuelle
  Signalisation (pictogrammes)

## Slide 28: Dangers et risques dans lignes HT
Invisible, inodore et silencieuse, l'électricité comporte des risques très spécifiques et graves !
Les suites:
  Contraction musculaire
  Brûlures (internes et externes)
  Fibrillation cardiaque
  Dommages causés aux tissus, au sang et au système nerveux
Un courant de 30 mA pendant 2 secondes peut avoir des conséquences mortelles !

## Slide 29: Dangers et risques dans lignes HT
En haute tension, il ne faut pas toucher les câbles pour être électrocuté !
Respectez toujours la distance de sécurité !
Demandez toujours des informations à votre interlocuteur Elia !
Un courant électrique peut dans certaines circonstances agir mortellement sur le corps humain. La taille du risque repose sur:
Le chemin parcouru par le courant au travers du corps,
L’intensité,
La durée,
La fréquence.

## Slide 30: Dangers et risques dans lignes HT
RGIE (art. 266)  Distances de sécurité DL et DV
DL ou Distance Limite détermine la
“zone sous tension”
= environ “1cm/1kV”
DV ou Distance Voisinage détermine la
“zone de voisinage”
U ≤ 110 kV: DV = DL + 1m
U ≥ 150 kV: DV = DL + 2m

## Slide 31: Dangers et risques dans lignes HT
Distance DL:
Volume délimité entourant l’ensemble des éléments actifs nu sous tension
DL = ± la longueur de la chaîne d’isolateurs
DL en fonction du niveau de tension
Interdiction absolue de rentrer dans DL
Electricité: Distances de sécurité
380 kV | 2,5m
220 kV | 1,6m
150 kV | 1,2m
110 kV | 1,0m
70 kV | 0,75m
36 kV | 0,38m
30 kV | 0,32m
Notes: DL: volume délimité entourant l’ensemble des éléments actifs nu sous tension
Distances suivant RGIE art 266

## Slide 32: Dangers et risques dans lignes HT
Distance DV : Volume délimité entourant la zone sous tension
DV = 1 à 2 m plus grand que DL
Ce n’est qu’exceptionnellement que l’on peut travailler dans DV.
Electricité : Distances de sécurité
DV en fonction du niveau de tension
380 kV | 4,5m
220 kV | 3,6m
150 kV | 3,2m
110 kV | 2,0m
70 kV | 1,75m
36 KkV | 1,38m
30 kV | 1,32m
Notes: DV: volume délimité entourant la zone sous tension.
Distances suivant RGIE art 266
!!! Surveillance appropriée + ADT + IPSL

## Slide 33: Dangers et risques dans lignes HT
Autorisé exceptionnellement
Et si:
Mesures pour éviter de rentrer dans la zone DL avec une partie du corps (longe réglable) ou un outil (pinceau, clé, profilé métallique …)
Surveillance permanente par une personne « BA5 Elia »
Superviseur
DV
Exécutant
Longe réglable
DL
Travailleurs dans la zone de voisinage:

## Slide 34: Tension de pas
La tension de pas se produit lorsqu’une charge électrique se disperse au travers de la surface du sol.
En fonction de la nature du sol (peu conducteur), il se développe une zone concentrique de tension de plusieurs dizaines de mètres autour du point de contact.
Si 2 parties du corps (pieds, pattes avant/arrière d’un animal) se trouvent dans des cercles concentriques différents, un courant va prendre naissance et traverser le corps par ces 2 points de contact (circuit de moindre résistance).
Généralement, s’ensuit une paralysie temporaire des jambes.
Dangers et risques dans lignes HT

## Slide 35: En cas d’amorçage ?
Risques de tension de pas au sol
Maintenir une distance de +/- 20m
+/- 20 m
Dangers et risques dans lignes HT

## Slide 36: En cas d’amorçage ?
Electrisation/
Electrocution
Dangers et risques dans lignes HT

## Slide 37: Dangers et risques dans lignes HT
Un conducteur haute tension (non isolé) peut uniquement être touché, à condition qu’il existe une connexion visuelle
de la mise à la terre sur place!!!
Tension d’induction :
La tension d’induction est une tension électrique qui peut apparaître sur des objets métalliques, par exemple des lignes aériennes HT, des rails, des câbles, des objets métalliques.
Plus la tension du réseau est élevée et plus près l'on se tient de la tension -> plus le risque de tension induite sur des parties métalliques est élevé -> jusqu’à 10 % de Un
Règle générale : toujours mettre à la terre les parties métalliques (élévateur à nacelle, échafaudage, barrières Heras,…) (est toujours effectué par Elia) avant de réaliser des travaux à proximité de haute tension.
La tension d’induction peut- être mortelle !

## Slide 38: Dangers et risques dans lignes HT
Terres de travail / induction:
Mettre à la terre (visible) de part et d’autre de l’endroit de travail et le plus près possible.
Les terres de travail/induction, sont mises en place par le CT (+ condamnées par des cartes bleues).
Rem: Pour la sécurité des travailleurs qui risquent de toucher accidentellement les conducteurs, ils devront placer des terres de travail/induction à l’endroit où ils travaillent.
Notes: On sécurise la zone de travail.
Travail avec cordes, échelles, mètres

## Slide 39: Dangers et risques dans lignes HT
Pose d’une mise à la terre:
  Relier un côté de la terre volante à la boule Arcus se trouvant sur le pylône.
  Relier l’autre côté de la terre volante à l’élément de phase au moyen d’une perche isolante, d’une terre de gravité ou éventuellement on réalise une mise à la terre provisoire avec une échelle à crochet mise à la terre.
  Lorsqu’il faut retirer de grands éléments de phase (p.ex. bretelle), d’abord mettre les deux parties à la terre séparément.
  La mise à la terre s’accompagne d’une carte de travail bleue.
Suppression d’une mise à la terre:
  Supprimer d’abord les mises à la terre du côté phase avec une perche isolante.
  Détacher la mise à la terre du pylône.

## Slide 40: Dangers et risques dans lignes HT
  Induction sur la ligne AC est possible parce que la ligne est parallèle à la ligne A-B qui est sous haute tension!
87
126
A
B
C
Induction  Prévention
Notes:   Une équipe travaillant au pylône 126 pourrait croire que la ligne A-C n’est pas soumise à l’induction.
  C’est une erreur car du poste A au pylône 87, elle est sur support communs avec la ligne A-B.

## Slide 41: Dangers et risques dans lignes HT
87
126
A
B
C
ATTENTION
Induction  Prévention
Echelle à crochet :
Si on a placé une échelle pour accéder aux conducteurs, il faudra d’abord retirer celle-ci avant d’enlever la Mise A La Terre
Notes:   Une équipe travaillant au pylône 126 pourrait croire que la ligne A-C n’est pas soumise à l’induction.
  C’est une erreur car du poste A au pylône 87, elle est sur support communs avec la ligne A-B.

## Slide 42: Dangers et risques dans lignes HT
A ne jamais faire : danger de mort suive à la fermeture du circuit de mise à la terre par l’échelle et le corps humain (Différence de potentiel due à l’induction présente sur la ligne)
87
126
A
B
C
Induction  Prévention
Notes:   Une équipe travaillant au pylône 126 pourrait croire que la ligne A-C n’est pas soumise à l’induction.
  C’est une erreur car du poste A au pylône 87, elle est sur support communs avec la ligne A-B.

## Slide 43: Dangers et risques dans lignes HT
Mise à la terre d’une bretelle  mise à la terre des 2 cotés !!!
Induction  Prévention
Notes: Chez RTE on fait comme cela et chez nous ?

## Slide 44: Dangers et risques dans lignes HT
Induction  Prévention
Ouverture d’un circuit mis à la terre aux extrémités.
Les conducteurs sont le chemin de passage vers la terre du courant d’induction. Si l’emplacement où le conducteur va être interrompu n’est pas encadré de terres d’induction, toute l’induction passera au travers du corps du technicien qui ouvrira la liaison.
Ne jamais commencer un tel travail sans la confirmation explicite du CT que les terres d’induction ont bien été placées.
Ce courant d’induction est mortel car il est élevé et n’est interrompu par aucune protection.
Notes: Chez RTE on fait comme cela et chez nous ?

## Slide 45: Dangers et risques dans lignes HT
La tension induite peut surprendre – solution, mise à la terre (échelle, bretelle,…)
Induction  Prévention
Notes:   Tout objet métallique que l’on hisse est soumis à l’induction à l’approche des conducteurs HT.

## Slide 46: Dangers et risques dans lignes HT
Travail uniquement entre deux terres visibles!
Toucher uniquement les installations correctement mises à la terre sur place!
Réduire le risque de tension d’induction à zéro
Déduire les courants de fautes accidentelles
Induction  Prévention

## Slide 47: Dangers et risques dans lignes HT
Sectionneur de terre mécanique(SAT)
Terre de gravité ligne HT
Cordons de terre volantes
Induction  Prévention

## Slide 48: Dangers et risques dans lignes HT
Terre mécanique poste A
Terre mécanique poste B
Terre de travail dans le pylône
Zone de travail en ligne HT
Terre de travail dans le pylône
Induction  Prévention

## Slide 49: Dangers et risques dans lignes HT
dimensions individuelles  voir annexes procédure IGSL !
Pylônes spécifiques
Si escalade de pylônes spéciaux (pylône d’angle, pylône caravelle,…)

## Slide 50: Dangers et risques dans lignes HT
Hauteur : travaux sur pylônes HT,
travaux avec un élévateur à nacelle, échelles, …
Risque : chute (entraînant de graves blessures ou la mort)
Mesures de prévention :
  Eviter
  Exposition la plus courte possible
  Utiliser une protection collective antichute
  Utiliser un élévateur à nacelle
  Utiliser un harnais de sécurité avec longe et amortisseur de chute (contrôlés)
prenez garde à ne pas tomber

## Slide 51: Balisage de la zone de travail
Zone de danger au sol
hauteur de travail
zone de danger au sol
Balisage jaune-noir ou par filets orange en présence de tiers.
Zone de danger au sol = surface totale au pied de pylône (au niveau du sol) + la projection au sol de la surface de la console, le tout majoré de 10% de la hauteur avec un minimum de 5 m.
Notes: Le personnel au sol se chargera d’avertir toute personne non autorisée qui pourrait pénétrer dans la zone de danger.

## Slide 52: Dangers, risques et mesures de prévention
3 facteurs de chute  3 niveaux de risque différent
Point d’ancrage à l’attache dorsale
Facteur de chute = 1
Point d’ancrage sous les pieds
Facteur de chute = 2
Facteur de chute élevé  distance de chute plus importante.
Point d’ancrage au dessus de la tête.
Facteur de chute = 0
Notes: Plus le facteur de chute est important et plus le choc et la hauteur de la chute est importante. Le choc est limité à 600 daN pour les non sportifs, mais peut être de 1200 daN pour les sportifs pratiquant l’escalade. L’importance du choix du point d’ancrage.

## Slide 53
Fact.chute = 1
Fact.chute = 2
Notes: Plus le facteur de chute est important et plus le choc et la hauteur de la chute est importante. Le choc est limité à 600 daN pour les non sportifs, mais peut être de 1200 daN pour les sportifs pratiquant l’escalade. L’importance du choix du point d’ancrage.

## Slide 54: Dangers, risques et mesures de prévention
Déplacement et travaux en hauteur
Ascension : utiliser les boulons-échelons, s’assurer aux points d’ancrage (ou à la ligne de vie si installée).
Autres déplacements et travail : on se déplace ou on se positionne sur la structure du pylône et on s’attacher à la structure du pylône avec au moins un des crochets de sa longe Y ou à une ligne de vie.
Travaux sur cordes : légalement interdits sauf situation particulière – interdit sans autorisation explicite d’Elia pour une intervention spécifique.
Règles de base
Notes: Deux de ses collègues se trouvant au niveau supérieur, ont démonté le plancher, l’ont passé à leur collègue un niveau plus bas. Ce dernier devait maintenir le plancher en attendant qu’ils redescendent pour qu’ils puissent l’installer. Pendant le transfert, le plancher à heurté le pied de la victime, l’à déséquilibré et il à chuté.
L’opérateur avait son harnais mais n’était pas attaché et à fait une chute de 7 mètres (fracture du poignet et du fémur).
SPF emploi et travail à jugé acceptable le fait de mettre des planches sur la structure autoportante considérant qu’il était plus sécurisant de se déplacer à l’horizontale sur celles-ci que sur la structure du pylône.

## Slide 55: Dangers, risques et mesures de prévention
Structure autoportante autour d’un pylône.
Sert à bâcher le pylône lors de travaux de dépollution en ligne.
Ce n’est pas un échafaudage !
Toujours s’attacher à la structure du pylône
Notes: Deux de ses collègues se trouvant au niveau supérieur, ont démonté le plancher, l’ont passé à leur collègue un niveau plus bas. Ce dernier devait maintenir le plancher en attendant qu’ils redescendent pour qu’ils puissent l’installer. Pendant le transfert, le plancher à heurté le pied de la victime, l’à déséquilibré et il à chuté.
L’opérateur avait son harnais mais n’était pas attaché et à fait une chute de 7 mètres (fracture du poignet et du fémur).
SPF emploi et travail à jugé acceptable le fait de mettre des planches sur la structure autoportante considérant qu’il était plus sécurisant de se déplacer à l’horizontale sur celles-ci que sur la structure du pylône.

## Slide 56: Dangers, risques et mesures de prévention
Danger:
Rayonnement de l’antenne en service
Risques:
L’effet du rayonnement non-ionisant sur notre corps dépend de la fréquence.
Les ondes radio peuvent chauffer notre corps. Cet effet thermique ne peut endommager notre corps en qu’en haute intensité.
Dans l’environnement quotidien il n’existe pas ce danger.
Mesures de prévention:
Garder les distances
Mise hors service de l’antenne.
Eviter de passer devant l’antenne (passage < à 60 secondes).
Se munir d’un détecteur
Rayonnement non-ionisant
Notes: 1 à 2°C d’élévation de t°.

## Slide 57: Dangers, risques et mesures de prévention
Gabarit de sécurité (GOF)
Antenne directionnelle
Rayonnement non-ionisant
Antenne parabolique

## Slide 58: Dangers, risques et mesures de prévention
Produits dangereux : peintures, solvants,
  gaz, huiles, …
Risque : inflammables, explosifs, vapeurs
toxiques, intoxication, brûlures
Mesures de prévention :
  Remplacer un produit dangereux par un produit moins dangereux
  Veiller à une ventilation suffisante
  Respecter les récipients
  Lire l'étiquette - phrases H&P (phrases de danger et de prudence )-(SGH-CLP)
  Ne pas mélanger n'importe quels produits
  Conserver dans la zone de travail uniquement la quantité nécessaire pour un jour
  Porter les EPI adaptés
Ne laisse pas trainer des produits inflammables
en plein soleil

## Slide 59: Facteurs environnementaux
  Températures extrêmement basses ou élevées
  Brouillard dense
  Précipitations
    Arrêter les travaux dès lors qu'on ne distingue plus les membres de l'équipe ou les parties de l'installation
    Interrompre les travaux en cas de précipitations violentes
  Orage :
    Il faut arrêter les travaux lorsqu'on voit l'éclair ou que l'on entend le tonnerre
    S'éloigner de l'installation HT et prévenir le dispatching, le CSL
  Vent :
    Pas d’exécution de travail en hauteur (>2 mètres) si la vitesse du vent est supérieure à 60 km/h.
    Pour les travaux avec des engins de levage : directive de +/- 45km/h vitesse du vent
Protégez votre peau du soleil

## Slide 60: Facteurs environnementaux
Son - Bruit :
Si un son devient gênant, on parle de bruit
  Le bruit contribue à :
    Limiter l'intelligibilité
    Instructions mal comprises
    Diminuer la concentration
    Nuisance pour l'environnement
    Surdité
  Mesures de prévention :
    Eloigner la source de bruit (générateur, compresseur,…)
    Utiliser les moyens de travail appropriés
    Limiter la durée d'exposition
    Utiliser une protection auditive (à partir de 85 dBA)
Si bruit, vous devenez sourd

## Slide 61: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 62: Identification d’un pylône ou terne HT
Le pylône HT est identifié comme étant unique par un numéro de pylône, une plaque de terne et le n° UGE.
Les plaques de signalisation se trouvent toujours côté rue.
La plaque de terne est toujours placée du côté du terne qu’elle désigne.
PLAQUE D’IDENTIFICATION
=
Plaque de numéro du pylône + la plaque d’interdiction + la plaque de numéro UGE
Plaque de n° du pylône (11N)
+
Plaque d’interdiction
Plaque de terne
Plaque de numéro UGE:
« EK229 »
Exemple de la photo :
Tension = 70 kV / Terne n° 734

## Slide 63: Identification d’un pylône ou terne HT
Autour d’un poste haute tension, plusieurs pylônes peuvent porter le même numéro de pylône mais un numéro de terne différent !!!

## Slide 64: Identification d’un pylône ou terne HT
LIE 411
LIE 418
LIE 421A
Lixhe
Le long d’une ligne, plusieurs pylônes peuvent avoir un même numéro de pylône, un même numéro de terne mais un numéro UGE différent !!!

## Slide 65: Identification d’un pylône ou terne HT
ADT et IPSL
Identifier le pylône (N° de Pylône + N° de terne + N° UGE)
Toujours comparer les données du schéma de la ligne avec toutes les plaques de terne sur le pylône.
Comparer les plaques de limite de sécurité avec les plaques de ternes.
Si points précédents OK  l’identification du pylône est effective.
Placement des drapeaux rouges suivant l’IPSL
Les drapeaux indiquent clairement le côté interdit à l’escalade ainsi que la zone interdite
Si on doit placer des drapeaux rouges au-delà des plaques limite de sécurité, monter dés le début du côté hors tension
Consulter le schéma de la ligne.

## Slide 66: Ascension d’un pylône HT
Utilisez une échelle pour franchir les premiers mètres.
Assurez-vous de la stabilité de l'échelle en la plaçant sur une surface plane et stable.
Une deuxième personne maintient l'échelle pendant que la première l'attache en haut.

## Slide 67: Ascension d’un pylône HT
Méthode d’ascension avec points d’ancrage
Presque tous les Pylône HT
sont équipés de
points d’ancrage
Si aucun point d’ancrage n’est présents :
STOP + concertation avec Elia sur méthodes à appliquer + respect des non négociables

## Slide 68: Ascension d’un pylône HT
Plusieurs grimpeurs:
le 1er grimpeur place une ligne de vie arrimée au point d’ancrage.
les autres s’attachent à la ligne de vie et escaladent un après l’autre.
ou méthode classique mousquetons adaptés (double longe en Y) - points d’ancrage.
Méthode d’ascension

## Slide 69: Ascension d’un pylône HT
Quid du Travailleur isolé ?
Aucun travail dangereux ne doit être confié à un travailleur isolé.
Tout travailleur isolé dispose de moyens d'alerte appropriés aux circonstances.
Travaux en hauteur (à partir de 2 m), une deuxième personne doit être présente.
2° personne peut être un tiers capable d’appeler les secours à l’aide d’un moyen adéquat: gsm,…
Executant
NUMERO de téléphone d’URGENCE: 100
NUMERO GSM D’URGENCE: 112
Important: Commune, Rue + n° de maison
Notes: et doit entendre ou voir la première.

## Slide 70: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 71
Zone de travail
Zone de travail au fût de pylône

## Slide 72: Balisage de la zone de travail
Limite de la zone de travail au fût de pylône
Zone de travail
Zone de travail
Terne en service
Terne en service

## Slide 73: Balisage de la zone de travail
Sur les pylônes à 1 terne, pas de balisage, le terne est mis hors service et l’accès à tout le pylône est spécifié dans l’IPSL.
Limite de Sécurité
Un terne et travaux au-dessus de la limite de sécurité
Zone de travail
Zone de travail
Terne mis en sécurité
Terne mis en sécurité

## Slide 74: Balisage de la zone de travail
Limite de travail standard
Conséquence: on ne peut travailler que dans la moitié de la tête de fût.
Zone de travail
Limite de la zone de travail à l’axe du pylône
BÉNÉFIQUE :
pour moins de risques parce que moins d’escalade
Grimper toujours avec PA
Aucun déplacement horizontal nécessaire
Supprimer les drapeaux toujours après les travaux
Zone de travail
Zone interdite
Zone interdite

## Slide 75
Limite de travail
La limite est à l’angle du pylône.
Dans ce cas, on travaille dans toute la tête de fût sauf la face latérale du côté sous tension !
Limite de la zone de travail à la membrure
Balisage de la zone de travail
Zone de travail
Zone interdite
Zone de travail
Zone interdite
Zone de travail

## Slide 76: Exemple de plan de balisage (annexe à l’IPSL) de pylône à deux ternes

## Slide 77
Limite de sécurité
Limite de travail standard
Limite de travail possible
Zone interdite
Zone de travail
Balisage de la zone de travail
Situation exceptionnelle !

## Slide 78: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 79: Armoires de chantier et groupes électrogènes
Conditions :
  Signalés chez ELIA par IPSL ?
  Marquage CE
  Contrôle légal par SECT (pour chaque
  nouvelle installation)
  Mise à la terre, outils à double isolation ?
  IP44  contre les projections d’eau,…
Utilisation :
  Disposition : bruit, gaz d'échappement, chaleur, …
  En bon état : fiches, câbles, etc.
  Protection des câbles sur la voie de roulement
  …
Equipements de travail

## Slide 80: Elévateurs à nacelle / Grues de levage
Conditions :
  Signalés dans les IPSx
  Contrôle légal (tous les 3 mois)
  Attestation opérateur (notamment âge minimal)
  Conditions découlant de l'analyse des risques + AR spécifiques
  Plan d'implantation et de levage
  Commande de secours
  ADT (ADAT) nécessaire
Déplacement :
  Signature ADT avant de débuter les travaux
  Déplacement par voie d'accès balisée
  Attention aux caniveaux à câbles -> Danger !
  Accompagnateur si nécessaire
Boule arcus
Equipements de travail

## Slide 81: Elévateurs à nacelle / Grues de levage
Utilisation :
  Casque + harnais de sécurité (fixé au point d'ancrage)
  Mise à la terre (avec carte bleue)
  Installation stable (dans la zone de travail)
  Baliser : chute d'objets
  Casque de sécurité pour toutes les personnes présentes
  Respecter la charge maximale
  Élévateur à nacelle -> Il est interdit de l'utiliser comme engin de levage de matériel
  Vitesse du vent (+/- max. 45 km/h)
  Jamais seul -> Toujours une deuxième personne au sol
Equipements de travail
Toujours mettre à la terre.

## Slide 82
Equipements de travail
Engins de terrassement
S’informer sur la nature du sous-sol avant de commencer
les excavations: eau, gaz, égouttage, câbles,…
  Certification opérateur
  Attention: CTM
  Etançonner / taluter ou coffrer
  Balisage jaune/noir  chutes
Si dans le sous-sol, il y à présence de canalisations, une deuxième personne sera nécessaire pour guider l’opérateur.
Equipements de travail :
Blindage !
Protection auditive !
Balisage / signalisation !

## Slide 83
Débroussaillage et broyage au sol
Formation spécifique à l’utilisation du matériel.
Port des EPI (casque, visière, gants,…).
Respecter la réglementation routière.
Evacuer les déchets.
Equipements de travail
Notes: Matériel soumis à la directive machine.

## Slide 84: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 85: Rayon de chute
Il s'agit du rayon d'un cercle dont le centre est la base de la grue et l'envergure est la hauteur maximum de la flèche.
Attention au rayon de chute par rapport à la zone de voisinage de la ligne
Si des travaux nécessitent l’utilisation d’une grue et qu’ils risquent de se dérouler dans la zone de voisinage d'une ligne, une autorisation de travail est nécessaire.
Grues
Travaux dans le voisinage d’une ligne HT

## Slide 86: Rayon de chute
Elagage
Important:
Informer les tiers (propriétaires des terrains).
Accords avec les propriétaires des terrains.
Autorisations d’élagage (pour élagueur)
Evacuer les déchets
Utiliser les EPI (casque, visière, gants,…)
Il s'agit du rayon d'un cercle dont le centre est la base de la coupe.
Travaux dans le voisinage d’une ligne HT

## Slide 87: Plantation / grues à rayon de chute dangereux car il coupe la zone de voisinage
Elagage / Grues
Lors de travaux d’élagage / grue si risque de tomber dans la zone de voisinage d'une ligne, une autorisation de travail est nécessaire.
Travaux dans le voisinage d’une ligne HT

## Slide 88
Travaux dans le voisinage d’une ligne HT
DL
Dv
DL
Dv
?
Zone de Danger = DL + Balancement max. + flèche max.
Zone de voisinage = DV + Balancement max. + flèche max.
Les valeurs sont a demander à la personne compétente d’Elia.
flèche max.= ?
Balancement max.= ?
Notes: Elagage

## Slide 89
Dépend du lieu
Est à demander au responsable des lignes
Est donné pour une ligne déterminée et pour un tronçon de ligne entre deux pylônes.
Travaux dans le voisinage d’une ligne HT
? = Flèche max. et balancement max.

## Slide 90
Travaux dans le voisinage d’une ligne HT

## Slide 91: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 92: Procédures d'urgence (évacuation)
Sauvetage:
Combien de temps une personne inconsciente peut rester suspendue à son harnais sans apparition de lésions ?
15 minutes maximum
Sauvetage:
Avant le début des travaux, contractant et agent Elia
établissent un plan d’intervention d’urgence.
Il contiendra:
Un point de rendez-vous pour les secours
Le n° de tél des services d’urgence les plus proches
Les coordonnées exactes du lieu ou l’on travaille
Important:
On ne peut confier un travail dangereux à un travailleur isolé. La présence d’une deuxième personne est nécessaire pour pouvoir donner immédiatement l’alerte en cas d’accident.

## Slide 93: En cas d’urgence
En cas d'accident :
Rechercher la cause - Veiller à sa propre sécurité
Avertir les services de secours
Veiller aux fonctions vitales (respiration, pulsation cardiaque) – Premiers soins
Veiller aux fonctions non vitales (hémorragies, …) – Premiers soins
Parler avec la victime - Ne jamais prendre de risque
Avertir les services de secours et le dispatching
Faire sécuriser l'installation et consigner
Donner les premiers soins
En cas d'électrocution :

## Slide 94: En cas d’urgence
Feu- explosion
Evacuer et prendre en compte les rejets de substances toxiques (fumée, gaz toxiques, ...)
Contacter les services d'urgence (téléphone = 112) Adresse - communiquer le lieu et les faits, le nombre de victimes (conscience, respiration, ...). Contact Elia (données dans la salle à relais et A(D)AT, IPSL, le PSS Installation sécurisée par Elia!
Brûlures:
Règle générale : d'abord de l'eau, le reste vient après
Vêtement en feu -> utiliser une couverture ou une veste, ou rouler la personne sur le sol
Avertir les services de secours
Ne pas enlever les vêtements brulés (sauf s'ils serrent)
Ne pas donner à boire à la victime

## Slide 95
Déclarer tous les accidents du travail et aussi presque accidents !
Les contractants doivent aussi les renseigner au près d’Elia (obligation).
En cas d’urgence
dans les Postes à HT Elia

## Slide 96: In geval van nood
Entreprises voisines (SEVESO) : directives
Procédure d'urgence d'application en cas d'incendie, de nuage toxique, d'explosion, …
Les travailleurs sont avertis par la police, des sirènes, la radio, …
Cesser le travail et sécuriser l'installation
Ecouter la radio pour rassembler des informations
Contacter le dispatching et/ou le responsable Elia
Contacter l'entreprise Seveso mentionnée au tableau pour connaître la situation exacte
Ou par le dispatching d’Elia (lien avec les entreprise Seveso)

## Slide 97: Numéros de téléphone utiles Elia
Dispatching Elia Merksem
Numéro général: +32 (0)36 40 07 61
urgence: +32 (0) 36 40 16 66 – intern: (97) 66 66
Dispatching Elia Créalys
Numéro général: +32 (0)81 23 70 13
urgence: +32 (0) 81 23 71 00 – intern: (93) 71 00
Numéro général de secours Elia : 0800 99 044
Numéro de secours Elia – ligne HT : 0800 95 062
Services de secours (pompiers, ambulance) : 112
Police: 101
Signalez votre présence par SMS: +32 (0)473 97 44 61
Poste HT en 5 lettres + tension+ IN/OUT

## Slide 98: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 99: Politique environnementale
3 régions / 3 législations différentes
  Chacun doit respecter la législation en vigueur.
  Il est interdit d'incinérer des matériaux
  Ne pas jeter de produits, peintures, solvants, etc. sur le sol ou dans les égouts
  Pendant des travaux de peinture, protéger les environs
  Il est interdit de brûler des matières
  Ne pas jeter, peintures, solvants et autres sur le sol ou dans les égouts
  Protéger l’environnement pendant les travaux de peinture
Tenir compte de la pollution environnementale pendant les travaux
Respecter la loi concernant les travaux de terrassement (déplacement des terres) – VALREBO,…

## Slide 100
  Solvant
  Peintures
  Carburants
Mesures de prévention:
- Collecte des résidus de décapage
- Bâche de rétention lorsqu’on effectue le mélange de peintures
Bac de récupération de fuites d’huile lors de l’utilisation de compresseur
Bâche autour du pylône
Port d’une protection respiratoire (masque + filtre de type P2), bilan sanguin
Produits dangereux à mentionner dans l’IPSL
Environnement

## Slide 101: Ordre et propreté + déchets
Rangement du chantier et des environs :
    En permanence: collecter les déchets, les stocker et les évacuer
    Une fois par semaine: ranger et nettoyer le chantier
    Journalièrement: objets qui pourraient gêner la mise en service
    Utiliser un conteneur à déchets
    Les déchets doivent être triés
    Ne pas abandonner des restes de nourriture
Ordre et propreté au travail
=
SECURITE

## Slide 102: Pollution du sol
Le risque est déterminé par une analyse de risque !
Ce sont ces facteurs qui ensemble détermineront si la pollution présente un risque pour l’utilisateur du terrain concerné.
Dans tous les travaux de terrassement prévus: d'abord prélever des échantillons de sol dans la zone de travail. En cas de contamination importante des mesures supplémentaires peuvent être prises également au-dessus des mesures générales.
On distingue deux types de mesures en fonction du type de contamination:
  les mesures générales, qui valent pour chaque type de travail ou entretien (interdit de fumer, manger, boire,…).
  les mesures supplémentaires, qui valent pour les travaux de terrassement et qui dépendent du type de matière toxique dans le sol.
Elia en collaboration avec le CT déterminer quelles mesures doivent être prises (sur la base des l'instructions 31à 35 Elia)

## Slide 103: Donnée de contact

## Slide 104: Table des matières
Introduction
  Obligations légales
  Conditions / compétences
  Les protections individuelles
Terminologie
Dangers, risques
  Mesures de prévention
  Balisage de la zone de danger au sol
  Facteurs environnementaux
Identifications d’un pylône ou terne HT, ascension d’un pylône HT
Balisage de la zone de travail
Equipements de travail
Travaux au voisinage d’une ligne HT
Procédure d’urgence (Evacuation)
Politique environnementale, ordre et propreté, divers
Informations complémentaires pour Chargé des Travaux
  Documents de sécurité
  Cross-control des mesures de sécurité électriques
  Cartes de consignation
  Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires
  Analyse des risques

## Slide 105: Informations complémentaires pour chargé des travaux Les slides suivants s’adressent spécifiquement aux chargés des travaux !
CT externe

## Slide 106: Table des matières - Documents de sécurité - Cross-control des mesures de sécurité électrique - Cartes de consignation - Mesures de sécurité complémentaires et supplémentaires - Analyse des risques

## Slide 107: Aperçu des documents
ADAT  nécessaire pour des travaux dans un LEE (Lieu Electrique Elia)
ADT + AMS  nécessaire lors de la coupure d’un élément HT ou risque pour le réseau
IPSL  Checklist spécifique pour une ligne HT
Permis de feu  nécessaire si risque d’incendie

## Slide 108
La coordination journalière se fait en 2 étapes
Morning Star
WL
WL
WL
WL
2
360 °
1
Concertation entre les équipes via les CT
Concertation entre les CT et les membres de leurs équipes.
Equipe Elia
Equipe Elia
Contractor 1
Contractor 2
CT
CT
CT
CT

## Slide 109: Fonctions
Chargé des Travaux (CT) : d'Elia ou contractant est responsable de l'exécution des travaux et de toutes les mesures de sécurité supplémentaires et complémentaires qui y sont spécifiquement liées.
Attention : Le chargé des travaux
DOIT TOUJOURS être présent sur le chantier,
parler et comprendre la langue de la région!!!
De plus il doit pouvoir expliquer les instructions
dans la langue des exécutants!
  Il est responsable de son équipe
  Il est responsable de leur sécurité
  En son absence  remplacement du CT + mention sur l’ADT !
Exécutants : travaillent TOUJOURS sous la compétence du CT

## Slide 110: ADAT (Autorisation d'Accès et/ou de Travail)
Document numéroté d'Elia qui permet à celui qui le reçoit :
  d’avoir accès à l'installation mentionnée sur le document et/ou
  d'utiliser les portes dans le balisage et/ou
  De connaître les travaux à exécuter.
  Coordonner les travaux avec les autres parties
  Formaliser la réunion 360° et Morningstar
  L'ADAT doit être délivrée personnellement par un responsable Elia.
Seulement si aucune mesure prise sur le réseau HT !
Pas d’action du dispatching NetOp !

## Slide 111
Couverture =
Checklist AR
Coördination
MorningStar & 360°
ADAT (Autorisation d'Accès et/ou de Travail)

## Slide 112
1 partie à cocher et remplir les données.
Pour une ADAT de longue durée (Par exemple annuelle) et sur plusieurs postes, il est possible d’utiliser la feuille de coordination (annexe) où on peut mentionner le poste et la période à laquelle un coordinateur Elia est actif..
En pratique: Si le CT constate qu’il y a d’autre travaux dans le poste, il va se renseigner auprès de l’autre équipe et il contacte le coordinateur
Le coordinateur l’informe sur les mesures à prendre et complète l’annexe
Coordination
ADAT (Autorisation d'Accès et/ou de Travail)

## Slide 113
Qui : La personne qui délivre l’ADAT ou la personne qui s’occupe de la coordination Le CT (contractant ou Elia) complète sa propre analyse de risque avec l’information du 360°.
Travaux par Elia, Si l’ADAT est donnée à un collègue, on peut mentionner le résultat de l’analyse de risque ainsi que le 360°
Travaux avec un contra ctant, 360°toujours à exécuter si plusieurs travaux sur le site. Le résultat peut être repris sur l’ADAT.
Une trace écrite est une valeur ajoutée mais doit se faire par le CT du contractant sur son analyse de risque.
MorningStar & 360°
ADAT (Autorisation d'Accès et/ou de Travail)

## Slide 114: Cross-contrôle des mesures de sécurité électriques
Responsable de travail
Responsable d’installation

## Slide 115
Travaux hors tension : Application des 7 règles d'or
Objectif = créer un environnement de travail sûr à proximité des installations HT et/ou pour travailler à des installations HT
Préparation du travail
Sectionner
Verrouiller contre un réenclenchement et condamner (cartes)
Mesurer l'absence de tension
Mettre à la terre et court-circuiter
Baliser
Débloquer l'installation – ADT+AMS
Travaux aux installations électriques

## Slide 116: Mise en sécurité d’une installation HT
Chargé de manœuvre poste A
Chargé de manœuvre poste B
Chargé d’exploitation (CE) mène les manœuvres
Installation en service

## Slide 117: Mise en sécurité d’une installation HT
Le CSL donne l’installation HT libérée par la remise de l’ADT avec AMS au CT.
Installation hors service et hors tension”

## Slide 118: Mise en sécurité d’une installation HT
CT exécute le contrôle croisé, signe l’ADT pour début des travaux, prends les MS complémentaires et supplémentaires.
Installation sécurisée

## Slide 119: Différence entre un sectionneur et un disjoncteur
Disjoncteur !
Pas de coupure visible !

## Slide 120: Différence entre un sectionneur et un disjoncteur
Sectionneur = fermé
Sectionneur = ouvert
Coupure bien visible !
Sectionneur

## Slide 121: Système de cartes (CMS)
Tableau SARQA dans les postes HT
Chaque mesure de sécurité est pourvue d'une carte de condamnation !
La carte peut être enlevée uniquement par le responsable de la carte
Et si les conditions sont rencontrées : Uniquement lorsque la dernière carte est enlevée -> Enlever la mesure de sécurité
Le CT doit placer des cartes bleues sur toutes les MS qu'il prend, et il peut placer des cartes bleues au-dessus des autres cartes de condamnation

## Slide 122: Système de cartes (CMS)
Les cartes d'exploitation rouges relèvent de la compétence et de la responsabilité du responsable de l'exploitation RE (dispatching).
Les cartes de travail orange sont utilisées uniquement dans le cadre de projets.
Les cartes de travail jaunes relèvent de la compétence et de la responsabilité du CSL.
Les cartes de travail bleues relèvent de la compétence et de la responsabilité du CT.

## Slide 123
Mesures de sécurité complémentaires
et supplémentaires :
Ces mesures complémentaires sont toujours
consignées par une carte bleu.
CT
Mesures complémentaires
Mesures supplémentaires
    Terres volantes en ligne / dans les pylônes
    Terres volantes sur les machines (élévateur à nacelle, grues,…)
    …
  Placement d'un balisage jaune/noir ou filet orange
  Protéger les conduites
  Placement des barrières Heras
  .…

## Slide 124
Pour certains travaux, il faut encore prendre des mesures de sécurité complémentaires en plus des 7 règles d'or.
Elles sont TOUJOURS mentionnées sur l’annexe (AMS) :
A prendre par le CT

## Slide 125: ADT (autorisation de travail) + AMS (Attestation de mise en sécurité)
L’autorisation de travail est nécessaire pour les travaux avec coupure d’un élément HT ou pour travaux avec risque pour le réseau HT.
L'autorisation de travail CMS garantit à l'entrepreneur principal qu'Elia a pris les mesures de sécurité nécessaires (7 règles d'or).
Les mesures de sécurité prises sont exprimées en détail sur l’AMS
En cas de travaux avec des entrepreneurs principaux et des sous-traitants, une autorisation de travail est établie uniquement pour l'entrepreneur principal (principe de la cascade).
L'ADT doit être remise personnellement par le CSL au CT -> contrôle croisé des mesures de sécurité obligatoire !
L’ADT se compose :
  d’une partie ADT : description des travaux, période, CSL, CT, coordination,…
  d’une partie AMS : description des Mesures de Sécurité électriques prises dans l’installation.

## Slide 126: ADT (autorisation de travail) + AMS (Attestation de mise en sécurité)
Cartes de condamnations liées

## Slide 127: ADT (autorisation de travail) + AMS (Attestation de mise en sécurité)
Isolé et mise à la terre garantit par NetOp/NEX
Verrouillage
Condamnation
5

## Slide 128
L’automatisme RW a comme but de réenclencher une seule fois la ligne HT dans un délais très court p.a. en cas d’ un impact par un foudre suite d’un orage.
La mise hors service d’un RW est obligatoire dés que l’on dépasse les plaques limite de sécurité  le réenclenchement est rendu impossible.
La coupure du RW (réenclenchement entre 0,1 et 10 sec) ne doit pas être utilisée pour donner une fausse impression de sécurité par rapport à des risques liés à la méthode de travail. La mise hors service du RW ne peut avoir d’influence sur la méthode de travail.
ATTENTION: un terne avec un RW hors service est
toujours sous tension nominale et est toujours
dangereux.
Coupure du réenclencheur (RW):
Dangers, risques et mesures de prévention
Notes: RW: temps de réaction entre 0,1 et 10 sec.
Bien souvent sur une même ligne différentes configurations de pylône qui rendent plus complexe la décision
Certains se posent uniquement la question: terne voisin ou pas ?
Portions de lignes qui passent en câble souterrain !
Tous les RW sont-ils télécommandés ?
Certaines entreprises exigent la coupure du RW sans quoi elles ne travaillent pas.
Faut-il couper le RW lors de travaux avec grue ? Possibilité de toucher le conducteur
Pour les pylônes à 4 ternes ?

## Slide 129: Début des travaux avec RW hors service
Pour chaque RW on a une case dans la liste des signatures. Pour une coupure continue, pour chaque jour, une ligne est prévue de telle manière que l’on puisse mettre chaque jour le RW hors et en service.
A partir de maintenant l’ADT est valable et les travaux peuvent commencer.
Liste des signatures
Boss
8:40
1234/99

## Slide 130: Fin de la journée de travail*
1. Le CT a fait arrêté les travaux. Ses mesures de sécurité bleues restent en place.
Il doit seulement permettre de remettre en service les réenclencheurs.
2. Le CT signe dans la liste des signatures de l’ADT pour déclaration suspension de travail. Dès maintenant l’ADT est suspendue et on ne peut plus travailler.
3. Le CT envoie par sms le N° RW + le N° de suivi plus le message STOP vers le CSL
4. Le CT annonce en plus par téléphone la fin des travaux au CSL.
5. Le CT conserve sont ADT
6. Ou la remet dans la boîte au lettres avec ou sans les cartes bleues
1234/99 STOP
Liste de signatures
T. Boss
8h45
1234/99
16h00

## Slide 131: La journée de travail suivante
Le CT arrive et récupère son ADT dans la boite aux lettres.
Le CT doit contacter le CSL et annonce qu’il va recommencer les travaux.
Le CSL demande le N° RW au CE.
La réception du N° RW garantie que le RW est mis hors service.
Le CSL note le N° RW dans une nouvelle liste de RW et ajoute son N° de suivi.
Le CSL envoie le N° RW et le N° de suivi par SMS au CT.
Le CT doit noter ce N° RW et le N° de suivi lui-même dans la liste des signatures.
Dès ce moment l’ADT devient de nouveau active.
Les travaux peuvent commencer.
Liste des signatures
T. Boss
8h45
1234/99
16h00
T. Boss
7h45
9876/12

## Slide 132: Système boîte aux lettres L’application
Procédure si aucune restitution dans la nuit
Le CSL transmet l’ADT au CT
Cross-contrôle par le CT + signature de l’ADT pour début des travaux
Supprimer MS avec cartes bleues
CT signe l’ADT pour fin des travaux
Le CT place l’ADT et les cartes bleues dans la boite aux lettres
Le CT signale la fin des travaux au CSL
Clé disponible à Elia
Le CT récupère l’ADT dans la boite aux lettres et les cartes bleues
Le CT signe l’ADT pour début des travaux
Le CT signale le début des travaux au CSL
CT signe l’ADT pour fin des travaux
CT remet l’ADT au CSL
Début travaux
Fin travail journalier
Début travaux
Fin des travaux
Le CT place les MS et les cartes bleues
SPOC = CSL
SPOC = CSL
SPOC = homme de garde
JOUR 1
JOUR 2
NUIT

## Slide 133: Système boîte aux lettres L’application
Procédure si restitution
Restitution
Stop travaux !
L’homme de garde trouve l’ADT dans la boite aux lettres
L’ADT est remplacée par un message STOP
L’ADT a été signé pour fin des travaux par le CT
L’homme de garde procède à la remise en service
Le CT ne trouve pas l’ADT ni les cartes bleues
Le CT trouve le message de STOP !
Travaux reportés à plus tard !
Optionnel
Le CSL transmet l’ADT au CT
Cross-contrôle par le CT + signature de l’ADT pour début des travaux
Début travaux
Supprimer MS avec cartes bleues
CT signe l’ADT pour fin des travaux
Le CT place l’ADT et les cartes bleues dans la boite aux lettres
Le CT signale la fin des travaux au CSL
Clé disponible à Elia
Fin travail journalier
Informer le CT par téléphone
L’agent Elia sur place Informer/renseigner le CT
SPOC = CSL
SPOC = CSL
SPOC = Homme de garde
JOUR 1
JOUR 2
NUIT

## Slide 134: Instructions particulières sécurité Postes/Lignes/Câbles  IPSP/IPSL/IPSC
Document Elia numéroté, il décrit les accords entre Elia et le contractant.
Checklist rédigées à l’ouverture du chantier.
Complétées par le responsable de ligne Elia qui les remet aux entrepreneurs concernés.
On y trouve l’accès aux zones de travail, la zone de stockage, le schéma de la ligne, le profil du pylône, les instructions de balisage,…
Acceptées par la signature de l’entrepreneur ou de son délégué
Valables pour un délai et un projet déterminé.

## Slide 135: Instructions particulières sécurité Postes/Lignes/Câbles  IPSP/IPSL/IPSC
Organisent la communication.
N’autorisent pas les travaux (rôle de l’AD(A)T).
Permet au chargé des travaux d’informer les exécutants.
Tous les travailleurs confirment qu’ils ont reçu l’information en signant tous les IPSL.
Le chargé des travaux doit toujours avoir sa copie disponible sur chantier et la fournir à la demande d’un agent Elia.
Met en évidence les risques supplémentaires apportés par les tiers (obligation loi B.E.T. ch.4 art 10).

## Slide 136
Instructions particulières sécurité postes/Lignes/Câbles  IPSL/IPSL/IPSC
Check-list des mesures de sécurité

## Slide 137
Instructions particulières sécurité postes/Lignes/Câbles  IPSL/IPSL/IPSC
Tout le monde signe:
CT + Exécutants
Check-list avec signatures et profil du pylone

## Slide 138: Permis de feu
Les principales mesures de précaution sont reprises dans le permis de feu (FO009_Permis de feu).
L'utilisation du permis de feu est obligatoire pour les travaux avec une flamme nue ou point chaud, qu'il s'agisse du personnel d'Elia ou du contractant.
Possibilité de l'établir pour plus d'un jour, MAIS
limité en temps (max. 5 jours ouvrables) et dépend :
  des circonstances,
  de l’environnement et
  de la nature des travaux !
= AR spécifique

## Slide 139: Permis de feu
= AR spécifique

## Slide 140: Analyse de risques - AR
Légalement obligatoire
Doit être présent sur la chantier
Doit être particularisée
      Risques liés aux travaux effectués,
      Risques liés à l’environnement de travail,
      Evaluation des risques de dernière minute.
Document dynamique, préparé avant le travail, complété juste avant le travail avec LMRA/ARDM et en cours de travail.

## Slide 142
Elia Safety contacts
Elia n.v.
Blvd. Empereur 20
1000 Bruxelles
E-mail: safety.support@elia.be
Tel: +32.2.546.73.85
Fax: +32.2.382.21.15
www.elia.be

## Slide 143: Abréviations
NEX : Net Exploitation  Net Operations = Dispatching)
CPR: Conducteur de Projets (Elia)
CSL: Chargé de Sécurité Local (Elia)
CE : Chargé d’Exploitation (Elia)
CM : Chargé de Manœuvres (Elia)
CT : Chargé des Travaux (Elia ou entrepreneur)
CMS: Coordination des Mesures de Sécurité
ADT: Autorisation De Travail
ADAT: Autorisation D’Accès et de Travail
AMS: Attestation de Mise en Sécurité
AMDE : Attestation de Mise à Disposition par Elia
AMDU: Attestation de Mise à Disposition par l’Utilisateur du réseau
IGSP: Instruction Générales de Sécurité travaux Postes HT
IGSL: Instruction Générales de Sécurité travaux Lignes HT
IGSC: Instruction Générales de Sécurité travaux Câbles HT
IPSP/L/C: Instruction Particulières de Sécurité travaux Postes/Lignes/Câbles HT
SECT: Service Externe de Controle Technique
SF6: Hexafluorure de soufre
MT: Moyenne Tension (≤ 36.000Volt)
EE Electrical Engineering
CW Civil Works

## Slide 144
Safety Governance & Certification